郑环审〔2021〕21号

郑州市生态环境局

关于《郑州市骨科医院东院区新建综合病房楼建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州市骨科医院：

你单位委托河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州市骨科医院东院区新建综合病房楼建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据专家技术评估意见和郑州市生态环境局二七分局初审意见，经研究，批复如下：

项目概况：本项目位于郑州市二七区陇海中路57号郑州市骨科医院东院区院内，拆除东院区内现有行政办公楼、康复楼、营养食堂、废弃仓库等6025平方米。在拆除构筑物的场地上新建综合病房楼一栋（设置床位700张），配套建设架空连廊876平方米，以及污水处理站、液氧站等院区基础设施改造工程。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

（一）废气。锅炉废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后由1根20m高烟囱排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中燃气锅炉排放限值要求（污染物排放浓度分别为颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3，）。污水站恶臭气体统一收集后经1套生物滤池处理后沿脊柱楼楼顶排放，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求；污水处理站边界外浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

（二）废水。新建一座700m3的污水处理站，采用“调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池+消毒”工艺对废水进行处理，本项目医疗废水经医院污水处理站处理后，水质应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理的要求及郑州新区污水处理厂进水水质标准，然后通过市政管网排入郑州新区污水处理厂，最终进入贾鲁河。

（三）噪声。锅炉房屋面及屋顶设置吸声材料、风机安装消声器、选用低噪声设备、设置减振基础，并设置单独的设备间，设置专人保养等。经采取以上措施，设备噪声经建筑物隔声、绿化带降噪后，东、北、西场界均应满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准（昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)），南场界应满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 4a类标准（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)），四周敏感点噪声均应满足GB3096-2008《声环境质量标准》中 1 类标准（昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)）。

（四）固废。本项目固体废物主要有生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站污泥。其中生活垃圾属一般废物，由环卫部门统一处理。其余均属危险固废，医疗固体废物分类收集，暂存于医疗废物暂存库内（综合楼负一层），定期交由有医疗废物处理处置资质的单位运走进行处置；污水处理站污泥经脱水后密封装袋，送有资质单位处置。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查由郑州市生态环境局二七分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责督察巡查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年4月12日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室 2021年4月12日印发